| Товарищество с ограниченной ответственностью "Радом-Алматы" Республика Казахстан 050040 г. Алматы, мкр-н Коктем-1, д.50, ч/а РНН 600900062020; БИН 980240003549; ИИК KZ286010131000005165, в Алм. Обл.филиале №139900 АО Народный Банк Казахстана; БИК HSBKKZKX г. Алматы Код17 тел. 8(727)376-38-38 тел\факс. 8(727)376-42-00 |  |
| --- | --- |
| Пакет документов по обследованию помещений под монтаж установок газового пожаротушения. Данный опросный документ рассылается нашей компанией, заинтересованным представителям заказчика и предназначен для получения подробной информации о помещениях, в которых планируется монтаж автоматических установок газового пожаротушения. Полученные данные необходимы для разработки технического задания на проектирование, и подшиваются в проектную документацию. В связи с этим допущенные неточности могут привести к ошибкам в проекте, что может иметь материальные последствия. Пакет состоит минимум из двух листов по каждому помещению. На одном листе приводится подробное описание помещения в соответствии с ниже приведёнными требованиями, на втором листе (при необходимости и на последующих), выполняются необходимые чертежи с пояснениями и размерами. Чертежи выполняются с указанием города, адреса, названия помещения. |  |
| Общее описание по пунктам | Назначение пунктов АКТа обследования |
| - Адрес обследуемого помещения | Точный почтовый адрес помещения, с указанием этажа. |
| 2. Тип здания | Отдельно стоящее, встроенно-пристроенное и т.п., общая этажность. |
| 3. Характер технологического процесса | Аппаратный зал АТС, серверная, хранилище ценностей и т.п. |
| 4. Геометрические параметры | Конфигурация, ширина, длина и высота общие, ( для фальшпола, фальшпотолка отдельно). |
| 5. Конструкция стен и перекрытий | Материал стен, пола и потолка, наличие балок, колонн, ригелей и их размеры (на чертеже). |
| 6. Вид отделки помещения | Гипсокартон, штукатурка, пол плитка, линолеум, дерево и/или другой материал. |
| 7. Количество и конструкция дверей | Двери одностворчатые или двухстворчатые, деревянные, железные, направление открывания (на чертеже). |
| 8. Размеры постоянно открытых проемов | Кабельные проходы, вентиляционные отверстия и др. которые не могут быть устранены строительными методами (для фальшпола и фальшпотолка отдельно ) |
| 9. Тип и характеристика климатического оборудования | Вытяжная и/или сплит система, кондиционер. |
| 10. Возможные перепланировки | Ремонт и/или перепланировка, которые могут повлиять на размеры помещения и распространение огнетушащего состава, пути эвакуации и т.п. (установка фальшпола, подвесного потолка, перегородок, установка оборудования). |
| 11. Планируемое место установки ёмкос(-ти,(-тей)) с огнетушащим составом | Должно быть не менее 1 метра от приборов отопления, размер площадки 30 х 50 х 230 см при объёме помещения до 235 кубических метров (вес до 280 кг), и 30 х 100 х 230 см при объёме помещения более 235 кубических метров (вес до560 кг). При установке баллон(а(-ов) в смежном помещении – привести характеристики и чертежи этого помещения как и для основного. |
| 12. Размещение управляющей и сигнализационной аппаратуры | При наличии помещения с круглосуточным дежурством персонала в нём располагается пульт сигнализации, а при малом удалении этого помещения от обследуемого и аппаратура управления. При отсутствии такого помещения, аппаратура управления может располагаться в самом обследуемом помещении по возможности ближе к баллон(у(-ам)) с огнетушащим газом. Размер площадки под аппаратуру управления 30 х 30 см, при высоте от 150 до 180 см. |
| 13. Присутствие людей и пути эвакуации | Режим работы персонала внутри обследуемого помещения и указать двери, через которые происходит эвакуация при пожаре (на чертеже). |

Благодарим Вас за ответы, с Уважением компания «Радом-Алматы».

АКТ

обследования помещений под монтаж установок газового пожаротушения.

(общее описание)

1. Адрес обследуемого помещения: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2.Тип здания: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

3. Характер технологического процесса: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. Геометрические параметры:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Фальшпол: ______________________________________________________________________________________

Фальшпотолок: __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5. Конструкция стен и перекрытий: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

6. Вид отделки помещения: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Количество и конструкция дверей:________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

8. Размеры постоянно открытых проемов:____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Под фальшполом: ________________________________________________________________________________

За фальшпотолком: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

9. Тип и характеристика климатического оборудования:  _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Возможные перепланировки:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

11. Планируемое место установки ёмкос(-ти,(-тей)) с огнетушащим составом: _____________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

12. Размещение управляющей и сигнализационной аппаратуры: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Присутствие людей и пути эвакуации:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Дата обследования                                                                                            “       ” _____________________  20___   г.

Обследование выполнил:

__________________________________________________________________________________________________

( полностью: должность, фамилия, и.о. подпись)

Проверил:

__________________________________________________________________________________________________

( полностью: должность, фамилия, и.о. подпись)